# ST- 02.00

# KANALIZACJA DESZCZOWA

SPIS TREŚCI

ST- 02.00	1

KANALIZACJA DESZCZOWA	1

1.	WSTĘP	3

1.1.	Przedmiot ST	3

1.2.	Zakres stosowania ST	3

1.3. 	Zakres Robót objętych ST	3

1.3.1.	Ogólny zakres Robót	3

1.3.2.	Szczegółowy zakres Robót	4

1.3.2.1. Roboty przygotowawcze	4

1.3.2.2. Roboty budowlano-montażowe	4

1.3.2.3. Odbiór wykonanych Robót	4

1.4.	Określenia podstawowe	4

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące Robót	5

2.	MATERIAŁY	5

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	5

2.2.	Rodzaje wykorzystanych materiałów	5

2.2.4.	Przewody technologiczne	6

2.2.5. 	Wymagania dla studni i komór	7

5.	Roboty montażowe	8

5. 1. Warunki ogólne	8

5.2. Montaż studni	8

5.3. Montaż rurociągów	9

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	12

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości Robót	12

6.2.	Badania przed przystąpieniem do Robót	12

6.3.	Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót	12

6.3.1.	Badania jakości Robót	12

6.3.2.	Dopuszczalne tolerancje i wymagania	13

7.	OBMIAR ROBÓT	13

7.1.	Ogólne zasady obmiaru Robót	13

7.2.	Jednostka obmiarowa - budowlano-montażowe	13

8.	ODBIÓR ROBÓT	14

8.1.	Ogólne zasady odbioru Robót	14

8.2.	Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu – Częściowe Przejęcie Robót	14

8.3.	Odbiór końcowy Robót – Przejęcie Robót	14

9.	PRZEPISY ZWIĄZANE	15

9.1.	Normy	15

10.2.	Inne dokumenty	16

# 1.	WSTĘP

### 1.1.	Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-02.00- Kanalizacja deszczowa odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących kryteriów wykonania materiałowego, wymagań technologicznych, dostawy, montażu i odbioru w.w. sieci dla inwestycji „pn.:

Budowa sieci kanalizacyjnej dla ul. Inwalidów, ul. Mazurskiej, ul. Grunwaldzkiej i ul. Jagiełły oraz doprojektowanie kanalizacji sanitarnej dlaczęści wsi Królikowo

Zadanie I – miasto Olsztynek

### 1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w ST dla poszczególnych obiektów.

Należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi specyfikacjami odnoszącymi się do zakresu robót .

Specyfikacje Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót.

### 1.3. 	Zakres Robót objętych ST

#### 1.3.1.	Ogólny zakres Robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenie Robót związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie i odbiór robót przygotowawczych i budowlano-montażowych w zakresie montażu przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz instalacji technologicznych.

Specyfikacje dotyczą robót związanych z:

- rurociągami z tworzyw sztucznych układanymi w ziemi,

- studniami związanymi z omawianymi przewodami.

Zakres robót obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem przewodów kanalizacyjnych .

Teren Budowy zostanie przekazany zgodnie z warunkami zawartymi w punkcie 1.5.4. ST -00.00.- Wymagania ogólne (Przekazanie Terenu Budowy).

Wykonawca po odebraniu zakresu robót jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wbudowywane wyroby budowlane muszą spełniać kryteria podane w punkcie 2 niniejszych specyfikacji.

#### 1.3.2.	Szczegółowy zakres Robót

##### 1.3.2.1. Roboty przygotowawcze

W zakresie robót przygotowawczych zasadniczych przewidziano wszystkie prace związane z tyczeniem nowych obiektów i przewodów oraz ich pomiarami, oznaczenie istniejącego uzbrojenia (przekopy kontrolne). Roboty przygotowawcze przed przystąpieniem do robót montażowych obejmują pomiary wykonanych elementów konstrukcyjnych mających wpływ na montaż rurociągów i armatury.

W ramach prac przygotowawczych należy ująć:

- przygotowanie materiałów i sprzętu,

- przygotowanie Terenu Budowy,

- czyszczenie i zabezpieczenie dróg.

##### 1.3.2.2. Roboty budowlano-montażowe

W zakresie robót zasadniczych przewidziano:

- wykonanie wykopów pod przewody łącznie z zabezpieczeniem ścian wykopów zasypanie z odtworzeniem zniszczonych nawierzchni dróg,

- przygotowanie podłoża (uformowanie podłoża lub wykonanie podpór),

- montaż studni prefabrykowanych,

- wykonanie przecisku pod drogą wojewódzką,

- montaż przewodów,

- montaż drobnej armatury w obudowie ziemnej,

- kontrolę wykonania, wymagane próby.

##### 1.3.2.3. Odbiór wykonanych Robót

Odbiór wykonanych Robót musi być zgodny z warunkami wg punktu 8.5. ST- 00.00. i musi spełniać kryteria dla wbudowywanych materiałów wg punktu 2 niniejszej ST.

### 1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00 Wymagania ogólne, punkt 1.4.

Określenia  dla kanalizacji deszczowej:

1.4.1. Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych

1.4.2. Kanał deszczowy – liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania opadowych

1.4.3. Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej

1.4.5. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.6. Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych

1.4.7. Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.8. Studzienka ślepa – studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego.

1.4.9. Elementy studni i komór

1.4.9.1. Komora robocza – . Wysokość komory stanowi odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory a rzędną spocznika.

1.4.9.2. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.

1.4.9.4. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń.

1.4.9.5. Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przepływu ścieków.

1.4.9.6. Spocznik – element dna studzienki lub komory roboczej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

### 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 1.5.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania Robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu.

## 2.	MATERIAŁY

### 2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 2.

Wykonawca w terminie uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu, przed planowaną dostawą wyrobów związanych z wykonaniem robót, przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i zakupu materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz próbki, a Inżynier wyda opinię o zgodności propozycji z warunkami Umowy i uzgodnieniami.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wbudowywanych wyrobów budowlanych, ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu.

### 2.2.	Rodzaje wykorzystanych materiałów

#### 2.2.4.	Przewody technologiczne

Wymagania dla rur

Rury z tworzyw sztucznych kanalizacyjne:

Rury  kanałowe kanalizacji deszczowej  produkowane są z polipropylenu blokowego PP – B lub PE lub PVC kielichowych wg normy PN – 74 /C 89200 . Rury wykonane zgodnie z normą PN –EN 12200. 12201 lub 1451-1 oraz montowane zgodnie z normą PN – ENV 1046, PN – ENV 1610.

Rury powinny spełniać  wymogi Norm Unii Europejskiej oraz posiadać wymagane certyfikaty jakości.

System kanalizacji składa się :

- rur kielichowych z tworzyw sztucznych gładkich o sztywności obwodowej 8 kN/m2 i średnicy Dn 1000 mm łączonych na uszczelki gumowe a w przypadku zastosowania rur PE spawanych lub łączonych na uszczelki – połączenia dopuszczalne  w kanalizacji deszczowej zapewniające szczelność rurociągu.

- kształtek kielichowych montażowych i łącznikowych w pełnym zakresie średnic.

Rury mają odporność na wysokie temperatury do 60 °C przy stałym przepływie i  +95 °C, 100°C przy krótkotrwałym przepływie. Rury są bardzo odporne na uderzenia również w ujemnych temperaturach do – 20 °C, co pozwala na montaż w okresach zimowych.

Rura przeciskowa - Do wykonania przecisku pod ulicą 22 Lipca należy stosować rury stalowe lub z tworzyw sztucznych bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [29] malowane wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną z podwójną przekładką (ZO2),

Zakończenie rury ochronnej należy wykonać szczelne systemowe lub inne trwałe i szczelne z zastosowaniem rurki sygnalizacyjnej.

Np. :do uszczelnienia końcówek rur ochronnych można stosować:

- półpierścienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorąco StO grubości od 5 do 19 mm,

- pręty dystansowe (minimum 3 szt.) okrągłe walcowane na gorąco StO średnicy od 8 do 14 mm, dystanse co 1,5 m.

- sznur konopny kręcony, czesankowy, surowy,

- asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

Do wykonania rurek sygnalizacyjnych należy stosować:

- rury stalowe instalacyjne S-Cz-G średnicy 25 mm wg PN-74/H-74200 [28],

- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych zgodnie z wymaganiami normy PN-85/M-74081

#### 2.2.5. 	Wymagania dla studni i komór

Studnie prefabrykowane z kręgów betonowych o średnicy 500 i 1000 mm.

Studnie kanalizacyjne są produkowane zgodnie ze stosowną  aprobatą techniczną, Polskimi

Normami, deklaracjami zgodności  i warunkami technicznymi wykonania robót

zaakceptowanymi przed wbudowaniem przez Inwestora.

Część denna studni jest monolitycznym elementem prefabrykowanym, betonowym.

Kręgi łączone są za pomocą uszczelek gumowych lub przy pomocy zaprawy wodoszczelnej.

Pokrywa studni żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem Dn 600 klasy D400 z żeliwa sferoidalnego z wypełnieniem betonowym. ( PN –EN 124/2000 ). Włazy poza jezdniami B 125 zgodne z normą PN – En 124.

Poziomy włazów żeliwnych studni w chodnikach należy dopasować za pomocą krążków regulacyjnych – pierścieni dystansowych, betonowych – prefabrykowanych, z beton B -30.

Wymiary studni zgodne z normą PN -92/B=10729.

W miejscach, w których nie zmieści się studnia betonowa – studnie z tworzyw sztucznych montowane ekscentrycznie.

2.2.5.1. Studzienki ściekowe

Wpusty uliczne – kraty klasy C 250 z kombinowanym odbiorem wody, montowane w linii krawężnika, żeliwne odpowiadające normom PN-H-74080 i PN-H-74080-04.

- Pierścienie żelbetowe prefabrykowane – o średnicy 65 cm, stal StOS

- Kręgi betonowe prefabrykowane o średnicy 500 mm, wysokości 50 cm z betonu klasy B-30, wg KB1-22.2.6(6)

- Płyty żelbetowe prefabrykowane 11 cm, stal StOS

- Płyty fundamentowe, zbrojone, 15 cm.

- Wylot kanału deszczowego wg KPED

Prefabrykaty

- Elementy studni i inne prefabrykaty należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniem.

Kruszywo i piasek

- Kruszywo i piasek należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.

#### 5.	Roboty montażowe

##### 5. 1. Warunki ogólne

Przed przystąpieniem do poszczególnych robót montażowych należy sprawdzić ponownie wymiary wszystkich elementów, które mają wpływ na prawidłowy montaż rur i studni.

##### 5.2. Montaż studni

Studnie należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Studnia składa się z:

- komory roboczej z płytą pokrywową,

- włazu kanałowego,

- stopni włazowych.

Studnie mają średnicę 1,5 m. Przyjęto wykonanie studni z elementów betonowych prefabrykowanych. Dopuszcza się wykonanie dolnej części – podbudowy, na mokro z betonu hydrotechnicznego B30. Część studni przyjęto z tworzyw dostarczane jako elementy w całości. Przy włączeniu projektowanego kolektora do istniejącego należy wybudować na istniejącym studnię betonową Dn 2,5 m.

Komora robocza powinna mieć wysokość co najmniej 2,00 m, dla studzienek płytkich dopuszcza się wysokość mniejszą niż 2,00 m. Płyty pokrywowe osadzić bezpośrednio na komorze roboczej, a na niej właz kanałowy wg PN-EN 124:2000. Regulację wysokościową włazów wykonać poprzez wykonanie podmurówki z cegły kanalizacyjnej (od 0 do 30 cm).

Jeśli różnica między rzędnymi dna kanałów jest większa od 70 cm, należy stosować studzienki kaskadowe.

Dno studzienki kanalizacyjnej należy wykonać na mokro w formie płyty dennej lub dostarczyć prefabrykat.

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 0,3 % w kierunku przepływu.

Na włączeniu projektowanego kolektora do istniejącego wykonać studnię betonową

Dn 2500 mm.

Studzienki wyposażyć we włazy wg PN-EN 124:2000, typ zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się minimum 8 cm ponad poziom terenu. W ścianie komory i komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie włazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległościach poziomych osi stopni 0,30m.

Prefabrykaty powinny być zamówione na podstawie Dokumentacji Projektowej uwzględniając nie tylko parametry wytrzymałościowe i trwałościowe prefabrykatów jako takich, ale również aspekt pracy prefabrykatu w układzie całego obiektu. Połączenia prefabrykatów między sobą oraz przejścia rur przez ściany muszą gwarantować szczelność; należy stosować uszczelki dla kręgów studni i odpowiednie przejścia dla rur.

Elementy prefabrykowane może produkować przedsiębiorstwo dysponujące odpowiednim zapleczem badawczym i sprzętowym.

Poszczególne etapy procesu produkcji prefabrykatów powinny obejmować również stosowne badania tak, by elementy produkcji spełniały wymagania niniejszej ST w zakresie materiałów, form oraz wykonania mieszanki betonowej i betonu.

Kształty i wymiary elementów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

Powierzchnie elementów prefabrykowanych powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałość po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5mm.

Zacieranie elementów po wyjęciu z form jest dopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb.

Każdy wyprodukowany element musi być ocechowany w sposób czytelny, trwały i widoczny po jego zmontowaniu, a po odbiorze dodatkowo podlega ostemplowaniu przez odbiorcę.

Studnie należy zabezpieczyć z zewnątrz powłoką bitumiczną typu średniego, np. Izoplastem B modyfikowanym przez dwukrotne smarowanie lub równorzędnym spełniającym wymagania...

Należy wykluczyć bezpośredni kontakt izolacji asfaltopochodnych z materiałami z tworzyw sztucznych.

Studnie z  tworzyw należy montować ściśle wg wskazówek Producenta.

##### 5.3. Montaż rurociągów

Wykonane elementy budowlane przewodów muszą gwarantować utrzymanie trasy i spadku zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Rurociągi kanalizacyjne

Podłoże

    - Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowany podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.

    - Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane są dwa rodzaje podłoża:

- podłoże naturalne, które stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymałości nie mniejszej niż w dokumentacji technicznej; jeżeli warunek ten jest nie spełniony, należy stosować podłoże wzmocnione;

- podłoże wzmocnione należy wykonywać zgodnie z p. 5.

    - Dla kanałów na terenach objętych szkodami górniczymi grubość podsypki nie maże być mniejsza niż 0,15 m, a minimalna grubość obetonowania mniejsza niż 0,10 m.

    - Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwić wyprofilowanie kształtu spodu przewodu. Podłoże naturalne stosuje się w gruntach suchych (normalnej wilgotności) takich jak: piaszczyste, żwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste gliniasto-piaszczyste, z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

    - Podłoże wzmocnione należy wykonywać jako: podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy nie nawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych;

    - podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:

      - przy gruntach nie nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły torf itp.) o małej grubości po ich usunięciu, przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających),

      - w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów, jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych dla kanałów murowanych, betonowych i żelbetowych monolitycznych lub z elementów prefabrykowanych;

      - w razie konieczności obetonowania rur (szczególnie przy przejściach pod torami kolejowymi, drogami, fundamentami obiektów budowlanych itp.)

      - w razie konieczności budowy kanału na palach;

    - Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie mogą przekraczać 10 mm.

    - Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie maże przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych l O cm, dla przewodów pozostałych 5 cm.

    - Różnica rzędnych, wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości ± 5 cm dla przewodów z tworzyw sztucznych oraz kanałów sieci cieplnej. Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera.

Odbiory robót

Przed przystąpieniem da właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podłoża,

- zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu.

- stan odeskowania wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu,

- kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż ok. 20 m). Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm. i być przymocowane do deskowań, tak, aby nie groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu.

Zasyp przewodu

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować, uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić dla przewodów z tworzyw sztucznych 0,3 m. Materiałem zasypu powinna być pospółka.

Materiał  zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim.

Na  terenach zielonych można wykonywać zasypkę gruntem rodzimym po konsultacji z Inwestorem.

Ogólne warunki układania (montażu) przewodów

Przewody z PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż +5°C. Odnosi się to w szczególności do łączenia elementów z PVC z elementami z innych materiałów. Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C.

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną.

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń, oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.

Układanie przewodu na dnie wykopu

Rury można opuszczać do wykopu przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Układanie odcinka przewodu może odbywać się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy połączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej.

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej 1/4 jego obwodu. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu.

Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.,

Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej. Jednakże minimalne spadki nie powinny być niższe niż.

- 0,1 %     dla średnicy 1000 mm

Nie wolno wyrównywać spadku przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp.

Przewody układane przy bardzo dużych spadkach, , powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem wzdłużnym. Sposoby takich zabezpieczeń, uwzględniające miejscowe warunki gruntowe oraz spadek terenu, powinny być podane w dokumentacji technicznej wraz z obliczeniami uzasadniającymi. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m.

W przypadku przewodów z PE maksymalna długość montowanego rurociągu na powierzchni terenu jest wyznaczona z rozstawem studzienek i innych węzłów sieci.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić uwagę na to; aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur z PEHD może wynosić 50xD (D - średnica zewnętrzna).

Przejścia pod przeszkodami

Przejścia rurociągów pod przeszkodami należy wykonywać w rurach ochronnych stalowych z zastosowaniem płóz i manszet. Ułożenie rury i przewodu musi być współosiowe, należy stosować płozy dystansowe co 1,5 m odpowiednie dla materiału rury przewodowej. Przyjmuje się, że rura ochronna musi być przynajmniej o jedną dymensję większa od rury przewodowej.

Zakończenie rury ochronnej szczelne systemowe lub inne trwałe i szczelne zgodne z obowiązującymi normami.

## 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### 6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 6.

Wykonane roboty muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera oraz ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Należy przeprowadzić kontrolę zgodności z danymi zawartymi w wymienionych dokumentach. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową i ST.

### 6.2.	Badania przed przystąpieniem do Robót

Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów.

### 6.3.	Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót

#### 6.3.1.	Badania jakości Robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 0,5cm,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

- sprawdzenie uzupełnień izolacji,

- badanie zamocowania na podporach (stosowanie przekładki elastomerowej),

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

Wymagania i badania przy odbiorze na ciśnienie określone w dokumentacji projektowej.

Rurociągi grawitacyjne (kanalizacja) podlegają odbiorowi i próbie szczelności wg

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych .

O próbach każdorazowo należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić Użytkownika.

#### 6.3.2.	Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Wykonane Roboty muszą odpowiadać poniższym warunkom:

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 5cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 10cm, dopuszcza się większe odchylenia , jeżeli domiary do istniejących obiektów będą stanowiły inaczej,

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5cm,

- odchylenie spadku ułożonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), przyjęto tolerancję 0,5cm,

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach powinien być zgodny z punktem 5,

- dla rurociągów napowietrznych i w obiektach przyjęto tolerancję rzędnej ułożenia 0,5cm,

- dla konstrukcji i połączeń stalowych tolerancji nie przewiduje się – wykonanie zgodne z Dokumentacją Projektową,

- dla urządzeń: tolerancje wg wytycznych Producenta / Dostawcy.

## 7.	OBMIAR ROBÓT

### 7.1.	Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 7.

Obowiązującą jednostką obmiarową jest jednostka podana w Przedmiarze Robót.

Jednostka obmiarowa może być przyjęta również indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy a zaakceptowane przez Inżyniera.

### 7.2.	Jednostka obmiarowa - budowlano-montażowe

Jednostkami obmiaru są:

- 1m		dla rurociągów,

Dla przewodów zewnętrznych przyjęto jednostkę 1m obejmującą roboty budowlane i montażowe.

## 8.	ODBIÓR ROBÓT

### 8.1.	Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymaganych tolerancji dały wyniki pozytywne.

### 8.2.	Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu – Częściowe Przejęcie Robót

Odbiorowi temu podlegają wszystkie czynności związane z budową rurociągów 	w gruncie.

Zakres tych robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

- przygotowanie podłoża,

- montaż armatury na rurociągach ulegających zakryciu,

- roboty montażowe wykonania rurociągów,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie zasypek,

- próby szczelności rurociągów i kanałów wg potrzeb,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera Kontraktu i Użytkownika o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu w uzgodnieniu z Użytkownikiem.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

### 8.3.	Odbiór końcowy Robót – Przejęcie Robót

Odbiór końcowy polega na ostatecznej kontroli zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi normami i przepisami oraz wykonaniu prób poprawności działania urządzeń w obecności Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich wymaganych przepisami dokumentów; przekazaniu podlega:

- Dokumentacja Powykonawcza,

- dla materiałów - świadectwa jakości, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-ruchowe, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, protokoły montażu i uruchomienia itp.

- protokoły Robót zanikających i ulegających zakryciu,

- protokoły odbiorów częściowych, międzyoperacyjnych, itp.

- protokoły z dokonanych pomiarów,

- protokoły prób przewidywanych dla poszczególnych urządzeń,

- protokół odbioru końcowego Robót.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, odbiór przewodów i obiektów/urządzeń) zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji lub poszczególnych urządzeń i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

## 9.	PRZEPISY ZWIĄZANE

### 9.1.	Normy

Warunki, które należy zachować przy budowie i odbiorze obiektu muszą być zgodne z obowiązującymi:

PN-86/C-04618/06	Woda i ścieki

Nazwy i określenia

Procesy oczyszczania ścieków

PN-87/B-01070	Sieć kanalizacyjna zewnętrzna

Obiekty i elementy wyposażenia

PN-EN 752-1:2000	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje

PN-EN 1610:2002	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN-En 476:2001        Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-B-10729:1999	Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne

PN-EN 124:2000	Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego

PN-EN 1917:2004	Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

BN-86/8971-08	Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe

PN-H-74051-00          Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

PN-EN 877:2002(U)   Rury i kształtki z zeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jalkości.

PN-EN 1452-1:2000   Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy

z PVC-U do przesyłania wody. Wymagania ogólne, rury, kształtki

PN-EN 1852-1:1999   Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu PP do

odwadniania i kanalizacji.

PN-H-74080-01          Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.

PN-H-74080-04          Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C

PN-H-74086	            Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 	Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-EN 13369:2004	Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych

PN-EN 12889:2003    Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych

PN-B-10736:1999	Roboty ziemne

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych

i kanalizacyjnych

Warunki techniczne wykonania

PN-B-06050:1999	Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

### 10.2.	Inne dokumenty

- Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986

- Katalog budownictwa:

- KB4-4.12.1(6)		Studzienki połączeniowe ( lipiec1980)

- KB4-4.12.1(7)		Studzienki przelotowe ( lipiec 1980)

- KB$-3.3.110(1)           Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg ( październik 1983)

- KB!-22.2.6.(6)             Kręgi betonowe Srednicy 50 cm, wys. 30 lub 60 cm.

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych – „Transprojekt” Warszawa. 1979 - 1982

Warunki, które należy zachować przy budowie i odbiorze obiektu muszą być zgodne z ogólnie obowiązującymi:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych zawartymi w następujących częściach branżowych:

tom I		- Budownictwo ogólne

tom II		- Instalacje sanitarne i przemysłowe

tom III		- Konstrukcje stalowe

tom V		- Instalacje elektryczne

wyd. ARKADY, 1988-1990r.,

koordynacja opracowania – Instytut Techniki Komunalnej

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych;

wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 1994r.,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

- część C: Zabezpieczenia i izolacje

zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, zeszyt 399/2004

wyd. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004 oraz instrukcjami szczegółowymi dostarczanymi przez producentów i dystrybutorów.

Powyższe warunki techniczne i normy zawierają podstawowe wymagania w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych i ich odbioru, umożliwiające prawidłowe wykonanie i odbiór tych robót oraz ocenę ich jakości.

Przy wykonywaniu robót należy bezwzględnie przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06. lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z lutego 2003r., poz.401), oraz odpowiednich dokumentacji techniczno-ruchowych;

Obowiązuje również:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dn. 26 września 1997r. - Dz.U. Nr 129 z 1997r.

-	poz. 844 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

wraz ze zmianami z dn. 11 września 2002r. - Dz.U. Nr 91 z 2002r.

-	poz. 811 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dn. 1 października 1993r. - Dz.U. Nr 96 z 1993r.

-	poz. 437 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych,

-	poz. 438 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków.